Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Dane budynku

Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres

Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 6, dz. nr 1630/5

Powierzchnia budynku

Af=183,90m2

Dostępne nośniki energii

węgiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia słoneczna

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

W pobliżu budynku nie ma sieci ciepłowniczej. Brak możliwości podłączenia do sieci.

Zapotrzebowanie na energię użytkową

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,Nd=19328,1  [kWh/rok]

Przygotowanie c.w.u.

Qw,Nd=3408,0  [kWh/rok]

Oświetlenie

Qc,Nd=9432,6 [kWh/rok]

Opis zaopatrzenia w energię porównywalnych systemów

| System podstawowy Piece kaflowe i podgrzewacze elektryczne wody | System alternatywny Gruntowa pompa ciepła |
| --- | --- |

Elementy składowe systemu

Ogrzewanie

| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział [%] | Lp. | Nośnik energii | Żródło ciepła | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | woda | Węgiel kamienny | 100% | 1 | solanka + woda | Gruntowa pompa ciepła | 100% |

Ciepła woda użytkowa

| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział [%] | Lp. | Nośnik energii | Żródło ciepła | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | woda | węgiel kamienny | 100% | 1 | solanka + woda | Gruntowa pompa ciepła | 100% |

Chłodzenie

| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział [%] | Lp. | Nośnik energii | Żródło ciepła | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie dotyczy |  |  |  | nie dotyczy |  |  |

Urządzenia pomocnicze

| Lp. | Nośnik energii | Źródło ciepła | Udział [%] | Lp. | Nośnik energii | Żródło ciepła | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | energia elektryczna | ogrzewanie, pompa obiegowa | 92% | 1 | energia elektryczna | ogrzewanie, pompa obiegowa | 32% |
| 2 | energia elektryczna | ciepła woda użytkowa, pompa ładująca bufor | 8% | 2 | energia elektryczna | ogrzewanie, pompa ciepła | 62% |
|  |  |  |  | 3 | energia elektryczna | ciepła woda użytkowa, pompa ładująca bufor | 6% |

Zapotrzebowanie na energię porównywalnych systemów

| System podstawowy | System alternatywny |
| --- | --- |

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

| EP = 206,6kWh/m2 rok | EP = 92,4kWh/m2 rok |
| --- | --- |

Zapotrzebowanie na energię końcową

| EK = 127,3kWh/m2 rok | EP = 47,3kWh/m2 rok |
| --- | --- |

Energia pierwotna

1 – system podstawowy

2 – system alternatywny

Energia wtórna

1 – system podstawowy

2 – system alternatywny

Analiza ekonomiczna porównywanych systemów

| System podstawowy | System alternatywny |
| --- | --- |

Koszty inwestycyjne

| 56 358,0zł | 159 342,65zł |
| --- | --- |
| 186,36zł/m2 | 526,93zł/m2 |

Roczne koszty eksploatacyjne

| 7 212,24zł | 4 094,50zł |
| --- | --- |
| 23,85zł/m2 | 13,54zł/m2 |

Koszt inwestycyjny

1 – system podstawowy

2 – system alternatywny

Roczny koszt eksploatacji

1 – system podstawowy

2 – system alternatywny

Roczna różnica kosztów eksploatacji (system podstawowy – system alternatywny)

3182,74zł

Roczna różnica kosztów inwestycyjnych (system podstawowy – system alternatywny)

102984,65zł

Prosty czas zwrotu inwestycji [SPBT]

32,36 lat

Analiza ekologiczna porównywanych systemów

| System podstawowy | System alternatywny |
| --- | --- |

Roczna emisja CO2

| 52782,66 kgCO2/rok | 37782,05 kgCO2/rok |
| --- | --- |

1 – system podstawowy

2 – system alternatywny

Wybór systemu zaopatrzenia w energię

Decyzją Inwestora  - bez zmian – piece kaflowe na węgiel.