Część projektowana:

E-1 – RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIWNICA

E-2 – RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER

E-3 – RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH STRYCH

E-4 – RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ

E-5 – SCHEMAT ROZDZIELNICY TO

E-6 – SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

OPIS TECHNICZNY

OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Charakterystyka energetyczna

| Napięcie zasilania | 400/230V |
| --- | --- |
| Układ instalacji wewnętrznych | TN-S |
| Moc zainstalowana | 25kW |

Zasilanie

Obiekt posiada zasilanie które należy przebudować w tym celu należy.

-   wystąpić do dostawcy energii o zwiększenie mocy do 25kW

- wystąpić do właściciela sieci o przebudowę przyłącza i zlokalizowanie złącza pomiarowego na granicy działki.

- od złącza pomiarowego na granicy działki do rozdzielni głównej obiektu wykonać linie wlz przewodem YKY4x16

Linia WLZ

Kabel od złącza ZKP do rozdzielnicy głównej w obiekcie.

Długość kabla 45m

Typ kabla YKY 4x25

Obciążalność  przewodu w ziemi 100A

Spadek dla mocy 16kW poniżej 1%

Układanie linii WLZ

Projektowaną linię kablową WLZ od złącza ZKP do TO układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10cm. Kable układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy ZKP pozostawić zapas kabla o długości ok. 1m. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułożyć pas folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-004.Pod nawierzchniami utwardzonymi kable układać w rurze ochronnej DVK.

Rozdzielnica

Rozdzielnica TO jest w wykonaniu podtynkowym przystosowana pod osprzęt rzędowy. Wymiary rozdzielnicy 1000x1560mm gł.300mm

Instalacja ogólna

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1.5mm2 , 450/750V i YDYżo 4x1.5mm2 , 450/750V. Poszczególne obwody wyprowadzić z rozdzielnicy głównej TO. Przykładowe rozmieszczenie wypustów oświetleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych piwnicy, parteru i pietra. Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. Wszystkie wypusty oświetleniowe muszą mieć przewody ochronne PE. Przewody układać na ścianach we wcześniej przygotowanych bruzdach, które należy wypełnić zaprawą tynkarską o grubości co najmniej 5mm i w przestrzeni poddasza w korytkach lub rurkach typu RB. Osprzęt typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatów IP40, kotłowni o stopniu ochrony IP 44. Odległość łączników od grzejników i rur instalacji sanitarnych nie powinna być mniejsza niż 0,6 m.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie zewnętrzne załączane jest przy pomocy czujnika zmierzchu oraz czujnika zmierzchu i ruchu. Oprawy zamocować nad wejściami.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2 ,450/750V . Poszczególne obwody wyprowadzić z rozdzielnicy głównej TO. Przykładowe umiejscowienie gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. Przewody układać na ścianach we wcześniej przygotowanych bruzdach, które należy wypełnić zaprawą tynkarską o grubości co najmniej 5mm i w posadzce w rurkach typu RB. Osprzęt typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatów ochrona IP40, w pomieszczeniu kotłowni IP 44 .Odległość gniazd od rur i urządzeń instalacji sanitarnych musi wynosić co najmniej 0,6 m.

Gniazda w pomieszczeniach instalować nad podłogą na wysokości :

- przy umywalkach, kuchni 1,3-1,4 m

- biura 0,3 m

Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu ,

* 30 cm nad powierzchnia podłogi ,

* 100 cm powyżej powierzchni podłogi

- dla tras pionowych - 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

W obiekcie zastosowano oprawy awaryjne oraz kierunkowe o czasie podtrzymania w razie zaniku napięcia min 3h. Oprawy zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych. Posiadane przez producenta Świadectwa Dopuszczenia spełniają wymagania pkt 13.2 załącznika Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wprowadzonego nowelizacją z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). W związku z powyższym rozporządzeniem, od czerwca 2011 na obiektach wymagających stosowania oświetlenia awaryjnego, mogą być stosowane jedynie oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające dopuszczenie do użytkowania wydane przez CNBOP. Minimalne natężenie na korytarzu i klatce przyjęto 2lx, przy wyjściu 5lx.

Instalacja odgromowa

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalację piorunochronną. Zwody poziome  i przewody odprowadzające projektuje się z drutu Fe/Zn  fi 8mm. Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach muszą być objęte ochroną odgromową. Jako uziom projektuje się uziom fundamentowy budynku lub miejscowy. Zaciski probiercze należy umieścić w puszkach ziemnych. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie, co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie, co najmniej M10. Złącza kontrolne zabezpieczyć przed korozją np. smarem. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10 omów.

Wentylacja

Projekt elektryczny sprowadza się do zasilania dwóch central wentylacyjnych które przychodzą w dostawie wraz  ze sterownikiem oraz przewodem między sterownikiem a centralą. Dodatkowo zasilany i sterowany jest wentylator w pomieszczeniu kuchennym oraz zasilane są wentylatory w pom. wc zał. razem z oświetleniem.

Instalacja zaplecza sceny

Dla instalacji zaplecza sceny przewidziano rozdzielnice RK z której zasilana będzie pompa ciepła centrala wentylacji nagrzewnica oraz sterownik kotła.

OCHRONA OD PORAŻEŃ

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.Instalacje odbiorcze będą pracowały w systemie sieciowym TN-S                    z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i urządzeń elektrycznych. W ochronie przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie stosując połączenia  wyrównawcze. Ochrona uzupełniona będzie poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe.

POMIARY I ODBIORY

Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić protokoły. Należy sprawdzić: zgodność faz, rezystancję izolacji, skuteczność ochrony od porażeń.

UWAGI KOŃCOWE

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ma wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Instalacje                 i wyposażenie elektryczne wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury               z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690) Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać właściwe atesty.

NORMY

- PEN-IEC  60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa

- N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych

- PN-EN 62305-1 – Ochrona odgromowa

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Mariusz Warszawa