**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE**

**65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10 teł. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96** [**http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/**](http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/) **e-mail:** **pssezielonagora@wsse.gorzow.pl** **NIP: 929-10-85-602**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE**

Zielona Góra,24 czerwca 2021 r.

HK-All.9020.7.1.2021

DECYZJA NR M/276 /NS-HK- *28* /2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr SB/23791/03/2021, nr SB/23792/03/2021, nr SB/23792/03/2021 z dnia 19.03.2021 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody w dniu 15.03.2021 r., z wodociągu publicznego o produkcji > 100<l000 m3/d w Bogaczowic, którego administratorem jest Spółka Wodno - Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bogaczowic
i nakazuje**

**Spółce Wodno - Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański**

**66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11**

1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Bogaczowic wodę o właściwych parametrach w zakresie zawartości mętności, zgodnie z załącznikiem nr 1 w części C, tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).
2. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia, utrzymać w wodzie z wodociągu publicznego w Bogaczowic, wartość dla parametru mętności na poziomie nic przekraczającym 5,0 NTU.

Powyższe obowiązki wymienione w pkt 1 i 2
należy wykonać w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

UZASADNIENIE

Dnia 15.03.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu publicznego w Bogaczowic o produkcji > 100<l 000 m3/d z następujących punktów:

* Bogaczów, ul. Biała Droga 1, SUW, woda uzdatniona,
* Bogaczów, ul. Dębowa 16, budynek mieszkalny,
* Podgórzyce nr 1, budynek mieszkalny.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przez laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, na podstawie sprawozdania z badań nr SB/23791/03/2021, z dnia 19.03.2021 r. wody pobranej w niżej wymienionym punkcie, stwierdzono, że:

* jakość wody w Bogaczowie, ul. Biała Droga 1, SUW, woda uzdatniona (nr próbki 082240/03/2021) nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 w części C, tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) u uwagi na podwyższoną mętność, która wynosiła 3,51 (±1,06) NTU oraz podwyższoną zawartość manganu, która wynosiła 111 (±12) pg/1.

Stwierdzone przekroczenia powyższych parametrów stanowią naruszenie § 3 ust. 3 pkt 1 w/w rozporządzenia, który stanowi, że podmioty odpowiedzialne za jakość wody, *podejmują -wszelkie działania, aby -woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia".* Z załącznika nr 1, w części C, w tabeli nr 2 „ *Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne ”* wynika, że mętność ma być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU, a wartość stężenia manganu nie powinna przekraczać 50 pg/1.

Pismem z dnia 31.03.2021 r. znak: HK-AII.9020.7.1.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował Spółkę Wodno - Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w/w rozporządzeniu. Poza tym zobowiązał do wskazania zakresu i terminu realizacji działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, zatwierdzonych przez Burmistrza. Ponadto zobowiązał Spółkę Wodno - Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański do przesłania wyników badania jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w SUW (woda uzdatniona) w Bogaczowie oraz jednego punktu na sieci w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, manganu, żelaza i glinu. Jednocześnie przypomniał, że termin wykonania decyzji administracyjnej Nr M/3/NS- HK-3/2021 wydanej w dniu 05.01.2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia i poprawy jakości wody w zakresie zawartości manganu upływa 30.06.2021 r.

Dnia 02.04.2021 r. Spółka Wodno - Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański pismem znak: SWS/208/2021 poinformowała, że podwyższony poziom mętności w próbce wody pobranej na stacji uzdatniania wody w Bogaczowie związany jest z jednoczesnym podwyższonym poziomem manganu na który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wystosował decyzję administracyjną.

W związku z powyższym, pismem z dnia 28.04.2021 r. znak: HK-AII.9020.7.1.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze poinformował Spółkę Wodno - Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański w Nowogrodzie Bobrzańskim o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie zapewnienia wody spełniającej wymagania pod względem mętności z wodociągu publicznego o produkcji >100<1000 m’/d w Bogaczowie.

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, iłów, związków żelaza i manganu, substancji humusowych i mikroorganizmów - cząstek organicznych i mineralnych zawieszonych koloidalnie. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w istotny sposób ograniczyć skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) pismem z dnia 18.05.2021 r., znak: HK-AI1.9020.7.1.2021 strona została poinformowana, że ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu. W okresie wskazanym w zawiadomieniu strona nie wypowiedziała się, co do zgromadzonego materiału dowodowego i nie wniosła do sprawy żadnych dodatkowych materiałów dowodowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych* M' *przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wrody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), *„właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...)* w *tym sprawozdań z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu (...) stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia (...)* w *przypadku o którym mowa* w *ust. 2-4 (...) określa dopuszczalne wartości parametryczne, oraz termin trwania przekroczenia ”*

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bogaczowic, pod warunkiem, że zawartość mętności nie wzrośnie ponad poziom 5,0 NTU.

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), *„organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji* (...)".Ponadto art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) stanowi, że „w *razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje,* w *drodze decyzji, usunięcie* w *ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.* Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) *przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić (...) należytą jakość dostarczanej wody (...).*

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

**Pouczenie:**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z treścią art. 127a §1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.. U. z 2021 r. poz. 735): *„IV trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.* Z *dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna".*

Otrzymuje;

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

I Spotka Wodno - Ściekowa

Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

*E — mail: biurotąspwsnow.pl* 2. A/a

Po wiadomości:

1 Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

*ePUA P: /UM\_NK/SkrytkaESP*

*Ewa Walczak tel. 68325467) do 75 (wew. 0233)*

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP64165932

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Identyfikator adresata: UM\_NB

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

Identyfikator nadawcy: psse\_zielonagora

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-06-25T13:48:14.641

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-06-25T13:48:14.641

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK92576323

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 92576323

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2875a9d7043c20c8fc5dd51c72630a0d :

referencja ID-b629324f84b21a88cb3ca67e89de0372 :

2021\_06\_25\_HK%20\_Decyzja\_nr\_276\_nakazujaca\_SWSMiG\_Nowogrod\_B\_zapewnienie\_wlasciwej\_wody\_w\_Bogaczowie.pdf referencja : #xades-id-ec2960071ea6c7068560e67883c1c5cf

DECYZJA

Decyzja Nr 276 nakazująca działania w celu poprawy jakości wody z wodociągu w Bogaczowie

Decyzja w załączeniiu

Załączniki:

1. 2021\_06\_25\_HK \_Decyzja\_nr\_276\_nakazujaca\_SWSMiG\_Nowogrod\_B\_zapewnienie\_wlasciwej\_wody\_w\_Bogaczowie.pdf - Decyzja

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-06-25113:47:45.810+02:00

Podpis elektroniczny